## 6. Ремонт тепл-и 2Д108L= 71 пм
Приложение №2.7.1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
Котельная ул.9 Января, 91к. Тепловая сеть котельная - МКД №89 2Д108 L= 71 п.м.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Земляные работы | [5 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Разборка дорожного покрытия | [6 empty] | Разборка дорожного покрытия
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,006 (12*0,05) / 100 | ГЭСНр68-02-004-04
2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,0264 (12*0,22) / 100 | ГЭСНр68-02-004-02
3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,02 2 / 100 | ГЭСНр68-02-006-01
4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 6,392 0,006*100*2,4+0,0264*100*1,8+2*0,1 | 49-1
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 6.392 | 02-15-1-01-0014
Земляные работы | [6 empty] | Земляные работы
6 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,1715009 (((0,78+0,6+0,25*1,5)*1,5*(71+3)-12*1,5)*0,97) / 1000 | ГЭСН01-01-009-13
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0144 (12*(1,5-0,08-0,22)) / 1000 | ГЭСН01-01-022-13
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,0530415 (((0,78+0,6+0,25*1,5)*1,5*(71+3)-12*1,5)*0,03) / 100 | ГЭСН01-02-057-01
9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 23,76 1,65*0,0144*1000 | 02-15-1-01-0014
10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,152964 (((0,78+0,6+0,25*1,5)*1,5*(71+3)-12*(0,08+0,22))*0,8) / 1000 | ГЭСН01-01-033-01
11 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 15,84 (12*(1,5-0,08-0,22))*1,1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,38241 (((0,78+0,6+0,25*1,5)*1,5*(71+3)-12*(0,08+0,22))*0,2) / 100 | ГЭСН01-02-061-01
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,52964 0,152964*10 | ГЭСН01-02-005-01
14 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 0,2485 (71*3,5) / 1000 | ГЭСН01-01-036-01
Раздел 2. Трубопроводы в канале | [5 empty] | Раздел 2. Трубопроводы в канале
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
15 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 9,24 (71+6)*0,6*0,2 | ГЭСНр66-01-012-05
16 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0,7966 (113,8*0,7) / 100 | ГЭСНр66-01-024-02
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 20,51952 1,6*(9,24)+(113,8*0,06)*1,2*0,7 | 49-1 ил, мусор от разборки изоляции
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 20.5195 | 02-15-1-01-0014
19 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 1,36 ((71-3)*2) / 100 | ГЭСНр66-01-016-03
20 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм | шт | 2 | ГЭСНр66-01-019-01
21 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0,026838 (29,52+8,82)*1/1000*0,7 | ГЭСН09-03-039-01 Демонтаж неподвижных опор
22 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1т груза | 0.026838 | 14-1 Погрузка неподвижных опор
23 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 1,008 1,44*0,7 | 36-1 Погрузка демонтированных труб, в т.ч. в камере
24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 1,034838 0,026838+1,008 | 02-15-1-01-0005
Монтаж трубопроводов | [6 empty] | Монтаж трубопроводов
25 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | шт | 2 | ГЭСН24-01-028-04
26 | Труба эл. сварная 108х4 ст20 ГОСТ 10704/10705 L=12м | м | 18 9*2 | ТЦ_23.5.02.02_66_6679027243_14.01.2026_02_4.1
27 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 4*2 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072
28 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,136 (71-3)*2/1000 | ГЭСН24-01-002-04
29 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | -0.01224 | ФСБЦ-07.2.07.11-0002
30 | Труба эл. сварная 108х4 ст20 ГОСТ 10704/10705 L=12м | м | 136 | ТЦ_23.5.02.02_66_6679027243_14.01.2026_02_4.1
31 | Хомуты стальные | кг | 36,72 0,03672*1000 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221
32 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 2*4 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072
33 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0,03834 (29,52+8,82)*1/1000 | ФСБЦ-07.2.07.11-0002 Швеллер 20
34 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм | стык | 3 | ГЭСН25-05-027-02
Раздел 3. Железобетонные конструкции канала | [5 empty] | Раздел 3. Железобетонные конструкции канала
35 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 44 | ГЭСНр66-01-004-01
36 | Подушки опорные железобетонные, объем от 0,003 до 0,006 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 0,22 44*0,005 | ФСБЦ-05.1.08.09-0001 Подушки ОП2
37 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт | 0,99 (77/0,78) / 100 | ГЭСН07-06-002-06
38 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 1,12 0,04*28 | ФСБЦ-05.1.06.09-0002
39 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 3,372 44*0,013+28*0,1 | 49-1 Погрузка подушек , плит
40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | 1т груза | 3.372 | 02-15-1-01-0014
41 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,8316 (77*(0,78+0,15*2)) / 100 | ГЭСН08-01-003-02 Гидроизоляция плит перекрытий каналов
42 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.0066528 | ФСБЦ-01.2.01.02-0054
43 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 83,16 0,8316*100*1 | ФСБЦ-01.2.03.03-0103
44 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 91.476 | ФСБЦ-12.1.02.06-0012
45 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.079 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014
Раздел 4. Работы в котельной | [5 empty] | Раздел 4. Работы в котельной
46 | Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм | 100 м2 | 0,03 (2*1,5) / 100 | ГЭСН46-04-010-07
47 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,12 2*1,5*0,04 | ГЭСН08-02-007-03
48 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения, толщина до 5 мм | т | 0.12 | ФСБЦ-07.2.07.13-0181
49 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.09 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014
50 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 0,04 (2*2) / 100 | ГЭСНр66-01-016-03
51 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,004 2*2/1000 | ГЭСН24-01-002-04
52 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | -0.00036 | ФСБЦ-07.2.07.11-0002
53 | Труба эл. сварная 108х4 ст20 ГОСТ 10704/10705 L=12м | м | 4 | ТЦ_23.5.02.02_66_6679027243_14.01.2026_02_4.1
54 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 4 2*2 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072
55 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм | шт | 2 | ФСБЦ-23.8.04.08-0071
56 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2 | ГЭСНр66-01-026-02
57 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 10 компл | 0,1 1 / 10 | ГЭСН24-01-032-03
58 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0083
59 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | ФСБЦ-23.8.03.11-0009
60 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 10 компл | 0,1 1 / 10 | ГЭСН24-01-032-02
61 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0082
62 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 | ФСБЦ-23.8.03.11-0008
63 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | шт | 2 | ГЭСН22-06-005-02
64 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм | м | -0.8 | ФСБЦ-23.5.02.02-0043
65 | Труба эл. сварная 89х3,5 ст20 ГОСТ 10704/10705 L=11,6-12м | м | 0.8 | ТЦ_23.5.02.02_66_6679027243_14.01.2026_02_3.1
66 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 1 | ГЭСН08-02-001-09 Поднять перекрытие в ТК5
67 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.221 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014
68 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0.4 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035
Раздел 5. Изоляционные работы | [5 empty] | Раздел 5. Изоляционные работы
Стальные трубы | [6 empty] | Стальные трубы
69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,538 53,8 / 100 | ГЭСН13-03-002-04 Огрунтовка за 2 раза всех труб, в т.ч. в камере
70 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 5.53 | ГЭСН26-01-010-02
71 | Маты теплоизоляционные из супертонкого стеклянного штапельного волокна без связующего, толщина 40-80 мм | м3 | 7.9632 | ФСБЦ-12.2.04.10-0012
72 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,138 113,8 / 100 | ГЭСН26-01-054-01
73 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, пропиточный состав на основе латексов с содержанием алюминиевой пудры, влагостойкий | м2 | 130.87 | ФСБЦ-12.2.03.10-0004
Раздел 6. Восстановление благоустройства.Дворовой проезд. | [5 empty] | Раздел 6. Восстановление благоустройства.Дворовой проезд.
74 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0,012 12 / 1000 | ГЭСН27-04-006-03
75 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 2.268 | ФСБЦ-02.2.05.04-2106
76 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0.012 | ГЭСН27-04-006-02
77 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 0.18 | ФСБЦ-02.2.05.04-2026
78 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2.268 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090
79 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 | -0.012 | ГЭСН27-04-006-04
80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | -1.2096 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090
81 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,006 0,012*0,5 | ГЭСН27-06-026-01
82 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 0.00618 | ФСБЦ-01.2.01.01-1022
83 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,012 12 / 1000 | ГЭСН27-06-029-01
84 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 4.8e-05 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023
85 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,012 12 / 1000 | ГЭСН27-06-030-01
86 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 2.4e-05 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023
87 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 1,48692 (0,9913*0,012+0,1239*2*0,012)*100 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174
Раздел 7. Установка бортовых камней и прочие работы | [5 empty] | Раздел 7. Установка бортовых камней и прочие работы
88 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,02 2 / 100 | ГЭСН27-02-010-02
89 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.118 | ФСБЦ-04.1.02.05-0138
90 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 0,086 0,02*100*0,043 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 Камни бортовые БР 100.30.15 объем 0,043 м3
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]