Приложение №1

к Контракту №__________

от «___»______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 114»

1. ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поддержание работоспособного состояния путем проведения периодического осмотра (тестирования) системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха (далее Системы) в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 114» по адресу: г. Воронеж, улица Острогожская, дом 170/13.

2. Содержание услуг по техническому обслуживанию

2.1. Техническое обслуживание Системы представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию Системы в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на Систему, и позволяет:

- обеспечивать непрерывное функционирование Системы;

- контролировать техническое состояние Системы и определять пригодность её к дальнейшей эксплуатации;

- выявлять и устранять неисправности;

- ликвидировать или не допускать последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

- оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации приборов и оборудования Системы (проведение инструктажа пользователей, составление инструкций по эксплуатации);

- выдача технических рекомендаций по улучшению работы Системы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

3.1. Услуги по техническому обслуживанию Системы должны выполняться в соответствии с требованиями технической документации соответствующего оборудования.

3.2. Услуги по техническому обслуживанию Системы должны выполняться Исполнителем по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов.

3.3. В случае выхода из строя Системы, в промежутке между плановыми работами, Заказчик сообщает Исполнителю о возникшей неисправности по телефону.

Исполнитель в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки о неисправностях, с учетом выходных и праздничных дней, должен обеспечить прибытие специалистов для устранения неисправностей.

3.4. Перечень и периодичность работ по обслуживанию Системы определяется и проводится в согласованное с Заказчиком время, и фиксируется в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию Системы, где указываются дата, ФИО специалиста Исполнителя, выявленные неисправности, выполненные работы. Записи в журнале должны заверяться подписями ответственных лиц Сторон.

3.5. Исполнитель проводит проверку технического состояния Системы. В случае необходимости замены неисправного оборудования Системы, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением заключения технической экспертизы. Наименование и количество неисправного оборудования Системы, необходимого для выполнения работ по замене оборудования Системы, согласуется с Заказчиком.

Работы по замене оборудования Системы выполняются Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Заказчиком исправного оборудования Системы и входят в работы по техническому обслуживанию Системы..

3.6. Программные сбои оборудования Системы  устраняются и входят в работы по техническому обслуживанию Системы.

3.7. Исполнитель обязан осуществлять работы с использованием своего оборудования, инструментов и измерительных приборов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги по техническому обслуживанию Системы оказываются с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

4.2 Анемометры, дифманометры используемые для производства работ должны быть зарегистрированы в госреестре средств измерений и иметь свидетельство о поверке.

4.3. Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию Системы обеспечивает сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке выполнения работ

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Техническое обслуживание системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| До начала производства работ, Исполнитель обязан осуществить замену фильтров грубой и тонкой очистки (стоимость фильтров включена в стоимость ТО) выполнить проверку эффективности систем вентиляции П1, В1, В2 с составлением паспортов вентиляционных систем, согласно методике СТО НОСТРОЙ. |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
|  | Работы проводимые на элементах систем вентиляции: |  |
|  | Заслонки |  |
| 1 | Осмотр и выявление неполадок. | 1 раз в месяц |
| 2 | Контроль плотности закрывания и открывания. | 1 раз в месяц |
| 3 | Очистка от пыли, при необходимости ремонт. | 1 раз в месяц |
|  | Привода и датчики |  |
| 4 | Контроль срабатывания. | 1 раз в месяц |
| 5 | Исследование степени износа. | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка состояния соединений проводов. | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка обратной связи. | 1 раз в месяц |
| 8 | Контроль или изменение пороговых показателей. | 1 раз в месяц |
|  | Гидростаты, термостаты и сенсоры |  |
| 9 | Подсчет характеристик на выходе, их соответствие норме. | 1 раз в месяц |
| 10 | Проверка крепления проводов и их усиление. | 1 раз в месяц |
| 11 | Замена или ремонт при надобности. | 1 раз в месяц |
|  | Вентиляторы |  |
| 12 | Визуальный контроль работы с фиксацией результатов. | 1 раз в месяц |
| 13 | Установка наличия нехарактерных звуков, перегрева выше +70 градусов и вибрации с письменной фиксацией результатов. | 1 раз в месяц |
| 14 | Визуальный контроль гнущихся элементов с фиксацией результатов. | 1 раз в месяц |
| 15 | Проверка всех двигающихся частей, а также креплений. | 1 раз в месяц |
| 16 | Проверка креплений противовибрационных механизмов. | 1 раз в месяц |
| 17 | Фиксация обнаруженных дефектов в журнале технического обслуживания вентиляции. | 1 раз в месяц |
| 18 | Выявление нехарактерных звуков и перегрева подшипников. | 1 раз в месяц |
| 19 | Исследование состояния ремней, их расположения, степени натяжения. При надобности замена. | 1 раз в месяц |
| 20 | Контроль силы тока с фиксацией данных. | 1 раз в месяц |
| 21 | Исследование электропроводки, соединений проводов с фиксацией результатов в письменном виде. | 1 раз в месяц |
| 22 | Исследование воздушных путей вентилятора, очистка от пылевых отложений. | 1 раз в месяц |
| 23 | Очистка крыльчатки вентилятора. | 1 раз в месяц |
| 24 | Чистка внешней поверхности вентилятора. | 1 раз в месяц |
| 25 | Составление отчета о степени изношенности оборудования. | 1 раз в месяц |
|  | Водяные нагреватели |  |
| 26 | Осмотр и выявление поломок, загрязнений. | 1 раз в месяц |
| 27 | Контроль равномерности прогрева сторон. | 1 раз в месяц |
| 28 | Поиск протечек теплоносителя, ремонт. | 1 раз в месяц |
| 29 | Дезинфекция средством DC-DALC или аналогом. | 1 раз в месяц |
|  | Воздушные фильтры |  |
| 30 | Замена воздушных фильтров вентиляционной установки | 1 раз в месяц |
| 31 | Осмотр состояния фильтрующих поверхностей, очистка, дезинфекция | 1 раз в месяц |
| 32 | Запись всех выявленных дефектов и неисправностей в журнале технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем. | 1 раз в месяц |
|  | Секция увлажнения |  |
| 32 | Осмотр и выявление поломок, загрязнений. | 1 раз в месяц |
| 33 | Проверка исправности дренажной системы, дезинфекция ванны увлажнителя. | 1 раз в месяц |
|  | Секция охлаждения |  |
| 34 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. | ежемесячно с мая по сентябрь включительно |
| 35 | Проверка давления всасывания на соответствие нормативным показателям. | ежемесячно с мая по сентябрь включительно |
| 36 | Проверка количества хладагента в системе, устранение мест утечек и при необходимости его дозаправка. | ежемесячно с мая по сентябрь включительно |
| 37 | Дезинфекция испарителя средством DC-DALC или аналогом. | май, август |
| 38 | Чистка ККБ мойкой высокого давления. | май, август |
| 39 | Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и межблочного кабелей, протяжка электрических контактов. | ежемесячно с мая по сентябрь включительно |
| 40 | Проверка исправности дренажной системы, дезинфекция резервуара помпы. | 1 раз в месяц |
| 41 | Замена комплектующих, вышедших из строя в процессе эксплуатации | ежемесячно с мая по сентябрь включительно |
|  | Щит управления, частотные преобразователи, пульт. |  |
| 42 | Контроль показателей питания, сохранности предохранителей. | 1 раз в месяц |
| 43 | Контроль начальных параметров и установок. | 1 раз в месяц |
| 44 | Изменение начальных параметров и установок по надобности. | 1 раз в месяц |
| 45 | Исследование работы контроллера. | 1 раз в месяц |
| 46 | Проверка соединений проводов. | 1 раз в месяц |
| 47 | Тестирование взаимодействия исполнительных узлов и датчиков с контроллером. | 1 раз в месяц |
| 48 | Очистка корпусов контроллеров и пультов. | 1 раз в месяц |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

| № п/п |  |  | Наименование | Тип, марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П2 | 11 | Приточная установка в комплекте с автоматикой | Стандарт-150 | 1 |
|  |  | 1.2 | Канальный шумоглушитель | ПШГ 1000х600/1000-3*200М1 | 1 |
|  |  | 1.3 | Диффузор с камерой статистического давления с регулирующим устройством | 4АПР450х450+ЗКСР | 2 |
| 2 | ПВ1 | 2.1 | Приточная установка в комплекте с автоматикой | Стандарт-060 | 1 |
|  |  | 2.2 | Канальный шумоглушитель | ПШГ 1000х600/1000-3*100М1 | 2 |
|  |  | 2.3 | Шумоглушитель | CSA 315/600 | 1 |
|  |  | 2.4 | Шумоглушитель | CSA 250*600 | 1 |
| 3 | В2 | 3.1 | Вентилятор канальный с электроприводом | RKB40х20А | 1 |
|  |  | 3. 2 | шумоглушитель | RSA 400х200/100 | 1 |
|  |  | 3.3 | Клапан обратный | RSK 200 | 1 |
| 4 | В3,В5, В12,В15, В22,В24 | 4.1 | Вентилятор осевой в комплекте с обратным клапаном и с электродвигателем N=0,014кВт, n=2300об/мин | Décor 100C | 6 |
| 5 | В4 | 5.1 | Вентилятор осевой Vents в комплекте с обратным клапаном и с электродвигателем N=0,016кВт, n=2400об/мин | Décor 200C | 1 |
| 6 | В6, В8-В11, В13,В14, В16-В21 В23 | 6.1 | Вентилятор осевой Vents в комплекте с обратным клапаном и с электродвигателем N=0,024кВт, n=2400об/мин | Décor 300C | 14 |
| 7 | В7 | 7.1 | Вентилятор радикальный в комплекте с электроприводом | ВРАН6-050-Т80-Н-00150/4-У2-1-ЛО -0-Е-12 | 1 |
|  |  | 7.2 | шумоглушитель | CSA 500/900 | 2 |
| 8 | калорифер | 8.1 | Манометр общего назначения | ТМ 14-2-1-01 | 2 |
|  |  | 8.2 | термометр | 1-160 СТМ 4-1-01 | 4 |
|  |  | 8.3 | термомнтр | 1-100 СТМ 4-1-01 | 2 |
|  |  | 8.4 | Отборное устройство давления | ЗК 14-2-3-01, СТМ 4-1-01 | 6 |
|  |  | 8.5 | Отборное устройство давления | ЗК 14-2-1-01, СТМ 4-1-01 | 4 |